氟塑料系列导线选择参考

导线的选择主要考虑导线在一定使用条件下的最大载流量，影响载流量的因素较多，可归纳为：导线品质因素、导线使用的环境因素两大方面。其中导线的品质因素包括：导线种类、导线额定工作温度、导线结构；导线的环境因素主要包括：导线周围环境的温度、导线周围的散热情况、导线所处的高度等。因此，确定某一特定使用条件下导线的载流量需要一个计算过程，这里在参照美军标MIL－W－5088J航空军用导线的有关技术指标的基础上，根据氟塑料导线的额定温度范围（－60℃～200℃）进行列表，以举例的方法进行说明，以供参考。

表1  导线或电缆载流量随导线高度的增加而减小的衰减系数表

| 导线所在的高度(M) | 衰减系数 | 导线所在的高度(M) | 衰减系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0.975 | 17000 | 0.692 |
| 2000 | 0.945 | 18000 | 0.682 |
| 3000 | 0.917 | 19000 | 0.672 |
| 4000 | 0.890 | 20000 | 0.661 |
| 5000 | 0.865 | 21000 | 0.650 |
| 6000 | 0.845 | 22000 | 0.638 |
| 7000 | 0.825 | 23000 | 0.627 |
| 8000 | 0.805 | 24000 | 0.616 |
| 9000 | 0.790 | 25000 | 0.605 |
| 10000 | 0.775 | 26000 | 0.593 |
| 11000 | 0.762 | 27000 | 0.581 |
| 12000 | 0.750 | 28000 | 0.570 |
| 13000 | 0.739 | 29000 | 0.560 |
| 14000 | 0.727 | 30000 | 0.548 |
| 15000 | 0.715 | 31000 | 0.537 |
| 16000 | 0.703 | 32000 | 0.525 |

例：14根AWG18#导线组成的线束，温度为70℃，高度为15000米，线束总电流为所有导线额定电流之和的80%，求每根导线的额定电流，整根线束的总电流。

1、从表2查出单根AWG18#的导线在70℃环境下额定电流为33.5A。

2、14根线束在80%的电流负在下，对应的衰减系数为0.540，每根导线容许的电流为33.5×0.540=18.1A。

3、导线在高度15000米的衰减系数为0.715，每根导线额定电流为18.1×0.715=12.9A。

4、整根导线线束在80%负载下的总电流为14×12.9×80%=144.5A。

表2  单根导线在自由空气中载流量随温度升高而减小的变化

| 规范 AWG | 导线 截面 参考 mm2 | 导线所处环境温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -50 | -30 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|  |  | 连续负载最大电流（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0.06 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.6 |
| 28 | 0.08 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 5.6 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 26 | 0.12 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 7.4 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 3.7 |
| 24 | 0.20 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 9.8 | 8.6 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.0 |
| 22 | 0.35 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 15.8 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 11.0 | 9.8 | 7.1 | 8.6 |
| 20 | 0.50 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 29.5 | 28.5 | 27.7 | 27.0 | 26.0 | 25.5 | 24.5 | 24.0 | 22.8 | 21.5 | 19.5 | 17.0 | 15.5 | 14.0 | 12.2 | 10.2 |
| 19 | 0.75 | 39.0 | 37.5 | 36.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 32.5 | 31.5 | 31.0 | 30.0 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 25.0 | 22.5 | 19.5 | 17.8 | 16.8 | 14.0 | 11.6 |
| 18 | 1.00 | 47.0 | 45.0 | 43.0 | 42.0 | 40.5 | 39.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 33.5 | 32.5 | 31.0 | 29.8 | 27.0 | 23.0 | 20.8 | 18.5 | 16.2 | 13.5 |
| 16 | 1.20 | 53.0 | 51.0 | 49.0 | 47.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 39.5 | 38.5 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 29.8 | 25.5 | 23.0 | 21.0 | 18.0 | 14.7 |
| 15 | 1.50 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 55.0 | 53.0 | 51.0 | 49.5 | 48.5 | 47.0 | 45.5 | 43.5 | 42.0 | 39.5 | 37.0 | 34.0 | 29.5 | 27.0 | 24.0 | 20.8 | 17.0 |
| 14 | 2.00 | 71.0 | 68.0 | 66.0 | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 58.5 | 56.5 | 55.0 | 53.0 | 51.0 | 49.0 | 47.0 | 45.0 | 40.0 | 34.5 | 31.5 | 28.0 | 24.0 | 19.8 |
| 13 | 2.50 | 84.0 | 81.0 | 78.0 | 76.0 | 73.0 | 70.0 | 68.5 | 66.5 | 65.0 | 62.6 | 60.5 | 58.0 | 55.5 | 53.0 | 47.0 | 40.5 | 37.0 | 33.0 | 28.5 | 23.0 |
| 12 | 3.00 | 94.0 | 90.0 | 86.0 | 84.0 | 81.5 | 79.0 | 77.5 | 75.5 | 74.0 | 70.5 | 66.5 | 63.0 | 61.5 | 60.0 | 53.0 | 46.0 | 42.0 | 37.0 | 32.0 | 26.5 |
| 11 | 4.00 | 110.0 | 105.0 | 100.0 | 98.0 | 95.0 | 92.0 | 89.5 | 87.5 | 85.0 | 82.5 | 79.5 | 77.0 | 73.5 | 70.0 | 62.0 | 53.5 | 48.5 | 43.0 | 37.0 | 30.5 |
| 10 | 5.00 | 125.0 | 120.0 | 115.0 | 110.0 | 107.0 | 104.0 | 101.5 | 98.5 | 96.0 | 93.0 | 90.0 | 87.0 | 83.0 | 79.0 | 71.0 | 61.0 | 56.0 | 49.0 | 42.0 | 34.5 |
| 8 | 6.00 | 137.0 | 132.0 | 126.0 | 123.0 | 119.0 | 115.0 | 112.0 | 109.0 | 106.0 | 102.5 | 99.5 | 96.0 | 92.0 | 88.0 | 78.0 | 68.0 | 62.0 | 55.0 | 47.5 | 39.0 |

表3  导线线束或线缆的载流量随导线根数的增加而减小的衰减系数表

| 总电流占总容量的百分比 | 导线线束或线缆根数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 衰减系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20% | 0.965 | 0.940 | 0.915 | 0.890 | 0.870 | 0.850 | 0.830 | 0.815 | 0.795 | 0.780 | 0.770 | 0.755 | 0.740 | 0.725 | 0.715 | 0.705 | 0.695 | 0.685 | 0.675 |
| 40% | 0.950 | 0.910 | 0.875 | 0.845 | 0.815 | 0.790 | 0.765 | 0.745 | 0.725 | 0.705 | 0.690 | 0.675 | 0.660 | 0.650 | 0.635 | 0.625 | 0.615 | 0.605 | 0.595 |
| 60% | 0.940 | 0.890 | 0.845 | 0.805 | 0.775 | 0.745 | 0.715 | 0.690 | 0.665 | 0.645 | 0.630 | 0.610 | 0.595 | 0.585 | 0.670 | 0.560 | 0.550 | 0.540 | 0.530 |
| 80% | 0.920 | 0.860 | 0.805 | 0.770 | 0.735 | 0.700 | 0.665 | 0.635 | 0.615 | 0.595 | 0.575 | 0.560 | 0.540 | 0.525 | 0.510 | 0.500 | 0.490 | 0.480 | 0.470 |
| 100% | 0.895 | 0.820 | 0.775 | 0.725 | 0.690 | 0.655 | 0.620 | 0.595 | 0.570 | 0.545 | 0.525 | 0.505 | 0.490 | 0.475 | 0.465 | 0.450 | 0.440 | 0.430 | 0.420 |

| 总电流占总容量的百分比 | 导线线束或线缆根数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|  | 衰减系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20% | 0.665 | 0.660 | 0.650 | 0.645 | 0.640 | 0.635 | 0.630 | 0.628 | 0.625 | 0.622 | 0.620 | 0.619 | 0.618 | 0.618 | 0.617 | 0.617 | 0.616 | 0.616 | 0.615 |
| 40% | 0.590 | 0.580 | 0.575 | 0.570 | 0.565 | 0.560 | 0.555 | 0.550 | 0.547 | 0.545 | 0.543 | 0.542 | 0.541 | 0.540 | 0.539 | 0.538 | 0.537 | 0.536 | 0.535 |
| 60% | 0.525 | 0.520 | 0.510 | 0.505 | 0.500 | 0.495 | 0.490 | 0.485 | 0.483 | 0.480 | 0.478 | 0.475 | 0.472 | 0.470 | 0.468 | 0.467 | 0.466 | 0.465 | 0.464 |
| 80% | 0.460 | 0.455 | 0.450 | 0.445 | 0.440 | 0.438 | 0.435 | 0.432 | 0.430 | 0.428 | 0.426 | 0.424 | 0.423 | 0.422 | 0.420 | 0.419 | 0.418 | 0.417 | 0.416 |
| 100% | 0.415 | 0.405 | 0.400 | 0.395 | 0.390 | 0.385 | 0.382 | 0.379 | 0.376 | 0.374 | 0.372 | 0.371 | 0.370 | 0.369 | 0.368 | 0.368 | 0.367 | 0.366 | 0.365 |

例如：  环境温度40度情况下有一根10芯的0.2mm2截面电缆，设备海拔10000米，其每根导线所可以通过最大电流为：

13.8A(单根使用时最大电流)×0.775（10000米时系数）×0.57（10芯同时达到最大使用电流情况）=6.09A

美军标线规和公制线规对照   (多芯导体)

| AWG线规号 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公制截面mm2 | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| AWG绞合 线规号 | 7/40 | 7/38 | 7/36 | 19/38 | 19/36 | 19/36 | 19/33 | 19/31 | 19/30 | 19/28. | 19/27 | 37/29 | 37/28 | 37/27 | 37/26 |
| 公制绞合 线规 mm2 | 7/ 0.08 | 7/ 0.10 | 7/ 0.12 | 19/ 0.10 | 19/ 0.12 | 19/ 0.16 | 19/ 0.18 | 19/ 0.23 | 19/ 0.26 | 19/ 0.32 | 19/ 0.36 | 37/ 0.30 | 37/ 0.36 | 37/ 0.37 | 37/ 0.40 |