柔软型高温电缆

一、用途：

RF4H,RF4RH,RF46H,RF4PH, RF4RPH,RF46PH柔软型高温电缆采用氟塑料为绝缘，使用新型柔软材料为护套，保证了氟塑料的优良耐温性，同时电缆具有一定的柔软性。产品具有耐溶剂，耐磨，阻燃以及抗高低温，抗干扰，电性能可靠稳定，使用柔软等特点。适用于工作在环境气候恶劣地区的各种电器仪器、电子设备，及野外控制系统等

二、使用条件及执行标准：

额定电压：300/600V

额定温度：200℃

长期使用温度：-45-70℃（短暂-50-90℃）

执行标准：企业标准Q/77450932-9.3-2007

三、产品结构：（示意图）

1导体           2绝缘                3 护套

RF4H  RF4RH  RF46H系列

1导体       2绝缘       3 屏蔽               4护套

RF4PH  RF4RPH  RF46PH系列

四、常用规格结构数据表：（可根据用户特殊需要定做）

RF4H  RF46H系列

| 标称 截面 mm2 | 线芯 结构 | 电线最大外径 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20℃导体最大直流电阻 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根数/直径 mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6-7芯 | 10芯 | 12芯 | 14芯 | 16芯 | 19芯 | 镀银铜芯 | 镀锡铜芯 |
| 0.12 | 7/0.15 24/0.08 | 3.1*4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.6 | 148 | 157 |
| 0.20 | 19/0.12 42/0.08 | 3.3*4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.69 | 7.8 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 86.6 | 91.7 |
| 0.35 | 19/0.16 75/0.08 | 3.7*5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 52.0 | 55.0 |
| 0.50 | 19/0.18 105/0.08 | 4.0*6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 10.7 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.8 | 37.1 | 39.3 |
| 0.75 | 19/0.23 | 4.5*7.2 | 7.6 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 12.6 | 12.6 | 14.2 | 14.9 | 15.7 | 24.8 | 26.2 |
| 1.00 | 19/0.26 | 4.6*7.5 | 7.9 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 13.7 | 13.7 | 14.9 | 15.7 | 16.6 | 18.2 | 19.3 |
| 1.50 | 19/0.32 | 5.0*8.2 | 9.0 | 9.0 | 10.4 | 11.4 | 15.0 | 15.0 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 12.1 | 12.9 |
| 2.00 | 19/0.36 | 6.3*10.3 | 11.0 | 12.0 | 12.8 | 14.4 | ---- | --- | ---- | ---- | ---- | 9.14 | 9.67 |
| 2.50 | 19/0.41 | 6.7*11.2 | 11.9 | 13.1 | 14.3 | 15.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.59 | 8.04 |
| 4.00 | 37/0.37 | 7.5*12.9 | 14.1 | 15.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | 4.49 | 4.75 |
| 6.00 | 37/0.45 | 9.4*16.1 | 17.1 | 18.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.97 | 3.14 |

RF4PH  RF46PH系列

| 标称 截面 mm2 | 线芯 结构 | 电线最大外径 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20℃导体最大直流电阻 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根数/直径 mm | 2芯 椭圆 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6-7芯 | 10芯 | 12芯 | 14芯 | 16芯 | 19芯 | 镀银铜芯 | 镀锡铜芯 |
| 0.12 | 7/0.15 24/0.08 | 3.1*4.5 | 5.2 | 5..5 | 5.6 | 6.0 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 9.0 | 148 | 157 |
| 0.20 | 19/0.12 42/0.08 | 3.3*4.9 | 5.6 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 7.9 | 8.3 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | 86.6 | 91.7 |
| 0.35 | 19/0.16 75/0.08 | 3.7*5.7 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 10.2 | 105 | 11.0 | 11.6 | 12.3 | 52.0 | 55.0 |
| 0.50 | 19/0.18 105/0.08 | 4.0*6.2 | 7.0 | 7.6 | 7.9 | 8.5 | 11.3 | 10.9 | 12.1 | 12.6 | 13.2 | 37.1 | 39.3 |
| 0.75 | 19/0.23 | 4.5*7.2 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 10.3 | 12.9 | 13.2 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 24.8 | 26.2 |
| 1.00 | 19/0.26 | 5.1*8.0 | 8.9 | 9.6 | 10.7 | 11.5 | 14.7 | 14.9 | 15.9 | 16.8 | 17.6 | 18.2 | 19.3 |
| 1.50 | 19/0.32 | 5.5*8.7 | 10.0 | 10.2 | 10.9 | 11.9 | 15.5 | 15.6 | 16.8 | 17.8 | --- | 12.1 | 12.9 |
| 2.00 | 19/0.36 | 6.8*10.8 | 11.5 | 12.5 | 13.3 | 14.9 | ---- | --- | ---- | ---- | ---- | 9.14 | 9.67 |
| 2.50 | 19/0.41 | 7.2*11.7 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.59 | 8.04 |
| 4.00 | 37/0.37 | 8*13.4 | 14.6 | 15.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | 4.49 | 4.75 |
| 6.00 | 37/0.45 | 9.9*16.5 | 17.6 | 19.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.97 | 3.14 |

其中采用0.08绞合导体的为聚四氟乙烯绕包绝缘,型号：RF4H,,RF4RPH

五、主要技术特征：

浸水后试验电压： RF4H,RF4PH,RF46H,RF46PH............2000V/50Hz

RF4RH,RF4RPH......................1000V/50Hz

绝缘电阻：芯与芯之间在20℃时不低于10MΩ•km

六、交货长度：

成圈长度100米成盘或自然段成盘。允许长度不小于5米的短线段交货，其数量不大于交货总长度的15%，且每件中短段数应该不超过5个。根据协议，可允许任何长度交付。